參考範例

  地下儲槽設置防止污染地下水體設施及監測設備更新完工報告書申請表格

申請單位：OOOO股份有限公司
臨時管編：H123456
地下儲槽系統名稱：OOOO股份有限公司-XX加油站
負責人：陳OO
連絡電話：03-3386021
中華民國103年08月29日
 1.1 事業及環保設施施工機構基本資料
事 業 機 構	地下儲槽系統名稱	OOOO股份有限公司-XX加油站	負 責 人		陳OO
	負責人身分證影本	附件1.1-1 附件1.1-2	機構/負責人印鑑		附件1.1-3
	地下儲槽系統 地址	表C:實際廠(場)資料之地址
	地下儲槽系統 連絡電話	範例： / 03-3386021#1329	地下儲槽系統 傳真		範例： / 03-3386021
	公司名稱	OOOO股份有限公司
	公司地址	桃園市OO區OO路OO號
	公司電話	範例： / 03-3386021#1329	公司傳真		範例： / 03-3386021
受委辦之環保設施規劃機構	機構名稱	OOOO有限公司	負 責 人		林OO
	負責人身分證影本	附件1.1-4 附件1.1-5	機構/負責人印鑑		附件1.1-6
	商業登記 證明文件字號	(例：桃市商一字第0331707-4號，但不確定是否皆為此格式)	商業登記 證明文件		附件1.1-7
	機構地址	桃園市OO區OO路OO號
	機構電話	範例：03-3386021#1329	機構傳真	範例：03-3386021

1.2 防止污染地下水體設施及監測設備完工摘要表
儲槽加注口防止濺溢設施		材質：□不銹鋼(白鐵) □混凝土 ■其他 鍍鋅鋼板
加油機底部防止油品 / 滲漏設施		油盆材質：□高密度聚乙烯 ■同等材質 FRP
管線二次阻隔層保護		□1.管線為明管，毋須設置二次阻隔層 / ■2.管線有設置二次阻隔層 / 型式：□外層阻隔物 ■雙層管
地下儲槽系統防蝕措施	一、儲槽 / (三擇一)	□1.使用非腐蝕材料，型式__________________ / ■2.儲槽為鋼材 / ■包覆適當之不導電物質，材質 PU / ■裝設陰極防蝕系統，型式：■犧牲陽極 □外加電流 / ■3.使用二次阻隔層保護 / ■設置外層阻隔物 / □設置雙層槽 / □設置內層阻隔物
	二、管線 / (二擇一)	■1.使用非腐蝕材料，型式可撓式PE雙層套管 / □2.管線為鋼材 / □包覆適當之不導電物質，材質__________________ / □裝設陰極防蝕系統，型式：□犧牲陽極 □外加電流
地下儲槽系統監測方式	一、管線狀態	■ 1.需進行定期監測 / 2.符合管理辦法第9條規定者，得免進行監測
	二、地下儲槽系統監測方式	方式項目 監測頻率 / 密閉測試 □儲槽三年一次 / □吸取式管線每年一次 / □壓力式管線每年一次 / 土壤氣體 ■每四個月一次 / 地下水監測 □每年一次 / 槽間監測 □每四個月一次 / 其他中央主管機關核准之監測方式 □每月一次

1.3 地下儲槽系統之竣工圖
地下儲槽竣工圖 附件1.3-1 / 管線竣工圖 附件1.3-2

1.4 完工之儲槽數目、容量及儲存油品種類
儲槽數目、容量及儲存油品種類	名稱/型式	數目	容量 / (公秉)	油品種類	儲槽尺寸
					直徑(m)	長度(m)
	有保護鋼材	1	35	92無鉛汽油	2.6	6.77
	有保護鋼材	1	15	98無鉛汽油	2.6	3.38
	有保護鋼材	1	50	95無鉛汽油	2.6	10.15
	有保護鋼材	1	50	95無鉛汽油	2.6	10.15
	有保護鋼材	1	50	超級柴油	2.6	10.15
	有保護鋼材	1	50	超級柴油	2.6	10.15

2.1 儲槽加注口型式、防止濺溢設施之竣工圖、施工及完工相片
儲槽加注口	1.數量 6
	2.型式 附件2.1-1：■地上型 □地下型 □其它
	3.材質：■鋁合金 □鍍鋅鋼管 □其他
	4.竣工圖 附件2.1-2
	5.施工及完工相片 附件2.1-3
防止濺溢設施	1.材質：□不銹鋼（白鐵） □混凝土 ■其他鍍鋅鋼板
	2.竣工圖 附件2.1-4
	3.施工及完工相片 附件2.1-5

2.2 地下儲槽型式、防蝕措施之竣工圖、施工及完工相片、材質證明、防蝕測試機構資料及測試報告
地下儲槽竣工圖 同附件1.3-1
儲槽施工及安裝完成相片 附件2.2-1
地下儲槽型式、材質及防蝕措施	□非腐蝕材料	非腐蝕材質型式：
		□玻璃纖維強化塑膠材質（FRP）
		請上傳以下檔案： / 1.美國UL或加拿大ULC等規範之認可文件（UL1316、ULC S615、ASTM D4021） 附件2.2-2 / 2.製造商安裝施工檢查合格文件如下： / (1)CNS 13026玻璃纖維強化塑膠地下儲槽檢驗法規定之洩漏測試 附件2.2-3 / (2)內部真空測試合格文件 附件2.2-4 / 3.製造商提供25年以上耐蝕及結構強度保證文件附件2.2-5
		□其他經國家認可材質
		請上傳認可文件 附件2.2-6
	■保護鋼材 / （請上傳UL、 / CNS或其他國家之鋼製地下儲槽證明文件 附件2.2-7）	保護鋼材型式：
		■包覆不導電物質
		□聚乙烯（PE）；請上傳ULC S603.1認可文件 附件2.2-8 / □玻璃纖維（FRP）；請上傳UL 1746 PartⅡ及Ⅲ認可文件附件2.2-9 / ■聚氨脂（PU）；請上傳UL 1746 PartⅠ、Ⅱ及Ⅳ認可文件附件2.2-10 / □其他經國家認可材質；請上傳認可文件 附件2.2-11
		■裝設陰極防蝕系統 / 1.選用型式： / ■犧牲陽極 (■鎂陽極棒 □鋅陽極棒 □其它 ) / □加壓電流
		2.陰極防蝕措施之竣工圖 附件2.2-12 / 3.施工中相片 附件2.2-13 / 4.測電箱相片 附件2.2-14 / 5.防蝕測試機構資料 附件2.2-15 / 6.防蝕電位測試結果報告 附件2.2-16
	■具二次阻隔層保護	二次阻隔層型式：
		□外層阻隔物
		1.竣工圖（須註明內襯或塗料之設計）附件2.2-17 / 2.施工及完工相片 附件2.2-18
		■雙層槽
		1.UL或其他國家認可文件 附件2.2-19 / 2.測試合格文件 附件2.2-20
		□內層阻隔物
		1.UL或其他國家認可文件 附件2.2-21 / 2.測試合格文件 附件2.2-22

2.3 管線型式、防蝕措施之竣工圖、施工及完工相片、材質證明、防蝕測試機構資料及測試報告
管線竣工圖 同附件1.3-2
管線施工及設備安裝相片 附件2.3-1
管線型式	□吸取式管線	設備功能測試報告 附件2.3-2
	■壓力式管線	1.管線自動監測設備相關認可文件；請上傳美國UL或其他標準認可文件 附件2.3-3 / 2.管線自動監測設備系統操作測試報告 附件2.3-4 / 3.自動監測設備系統相片(自動流量限制、自動關閉設備或連續警報設備相片) 附件2.3-5
管線材質及防蝕措施	■非腐蝕材料	非腐蝕材質型式：
		■非金屬管線；請上傳UL 971、UCL S660認可文件 附件2.3-6 / □其他國家認可之材質；請上傳認可文件附件2.3-7
	□保護鋼材 / （請上傳UL、 / CNS或其他國家之鋼製管線證明文件附件2.3-8）	保護鋼材型式：
		□包覆不導電物質
		□聚乙烯（PE）包覆；請上傳CNS13638認可文件附件2.3-9 / □玻璃纖維包覆；請上傳CNS8425認可文件附件2.3-10 / □其他國家認可之材質；請上傳認可文件附件2.3-11
		□裝設陰極防蝕系統 / 1.選用型式： / □犧牲陽極 ( □鎂陽極棒 □鋅陽極棒 □其它 ) / □加壓電流
		2.陰極防蝕措施之竣工圖 附件2.3-12 / 3.施工中相片 附件2.3-13 / 4.測電箱相片 附件2.3-14 / 5.防蝕測試機構資料 附件2.3-15 / 6.防蝕電位測試結果報告 附件2.3-16

2.4 加油機底部防止油品滲漏設施之型式、竣工圖、施工及完工相片
加油機底部防止油品滲漏設施	1.防滲漏設施及材質： / ■於加油機下方另設置油盆設施 / 油盆材質為：□鍍鋅鋼材 ■玻璃纖維 □同等材質 / □直接以加油機下方構造物作為油盆使用 / 油盆材質為：□加油機下方之土坑 □混凝土構造物 □金屬構造物 □同等材質限20字
	2.防滲漏設施之竣工圖 附件2.4-1
	3.防滲漏設施之施工及完工相片 附件2.4-2
	4.防滲漏設施完工後首次液密性檢測結果 附件2.4-3

2.5 管線設置二次阻隔層之型式、觀察或監測方式、竣工圖、施工及完工相片及材質證明文件
管線設置 二次阻隔層	1.管線二次阻隔層型式：
	□外層阻隔物；請檢附內襯或塗料之設計文件附件2.5-1 / ■雙層管；請上傳美國UL、我國CNS或其他國家之認可文件 附件2.5-2
	2.管線設置二次阻隔層之竣工圖 附件2.5-3
	3.管線設置二次阻隔層之施工及完工相片 附件2.5-4

管線為明管者，本項免填

2.6 地下儲槽系統密閉測試之測試機構資料及測試報告
地下儲槽系統 / 密閉測試	1.測試機構資料 附件2.6-1
	2.地下儲槽密閉測試之方法及標準：
	□原廠出廠測試之測試方法及標準 附件2.6-2 / ■環保署公告之地下儲槽/管線密閉測試檢測方法及標準附件2.6-3
	3.密閉測試施作相片： / ■儲槽密閉測試施作相片 附件2.6-4 / ■管線密閉測試施作相片 附件2.6-5
	4.密閉測試報告： / ■儲槽安裝後密閉測試報告：附件2.6-6 / ■管線安裝後密閉測試報告：附件2.6-7

3.1 油槽自動液面計設施之設備形式、施工及完工相片及功能證明文件
油槽自動液面計	1.油槽自動液面計設備型錄、精準度之證明文件 附件3.1-1
	2.油槽自動液面計之美國UL或其他認可文件 附件3.1-2
	3.油槽自動液面計施工及完工相片 附件3.1-3
	4.油槽自動液面計功能證明文件 附件3.1-4
	5.油槽內各水位與各該水位貯存容積之對照表及其相關資料 / 附件3.1-5

3.2 地下儲槽系統監測設備之竣工圖、施工及完工相片及功能測試報告
地下儲槽系統監測方式	■土壤氣體監測 / ■儲槽區 / ■管線區 / ■加油泵島區	1.土壤氣體監測井之竣工圖 附件3.2-1
		2.土壤氣體監測井現場施工及完工相片(須涵蓋監測井標記與井蓋) 附件3.2-2
		3.土壤氣體監測井功能測試報告（需包含土壤氣體監測井深度、有無積水浮油、透氣度錶壓等資料） 附件3.2-3 / ■測試結果正常 / □測試結果異常；說明限50字
		4.土壤氣體監測井背景（初測）濃度檢驗數據 附件3.2-4 / ■測試結果正常 / □測試結果異常；說明限50字
		5.土壤氣體監測井回填孔隙介質填具前、後及填具時之相片 附件3.2-5
	□地下水監測 / □儲槽區 / □管線區 / □加油泵島區	1.地下水監測井之竣工圖 附件3.2-6
		2.地下水監測井現場施工及完工相片(須涵蓋監測井標記與井蓋) 附件3.2-7
		3.地下水監測井回填孔隙介質填具前、後及填具時之相片附件3.2-8
		4.「地下水水質監測井設置規範」規定之相關表單（地下水位紀錄表、土壤取樣紀錄表、監測井構造紀錄表、現場監工要事紀錄表與完井紀錄表）附件3.2-9
		5.浮油厚度檢驗數據 附件3.2-10
	□槽間監測 / □儲槽區 / □管線區 / □加油泵島區	□外層阻隔物 / 監測方法： / □土壤氣體監測 同附件3.2-1~3.2-5 / □其他監測設備限20字 ；請檢附外層阻隔物之槽間監測設備安裝相片附件3.2-11
		□雙層槽（管） / 1.自動偵測系統之UL或其他認可文件附件3.2-12 / 2.自動偵測系統安裝相片 附件3.2-13 / 3.自動偵測系統功能測試報告 附件3.2-14
		□內層阻隔物 / 1.自動偵測系統之UL或其他認可文件附件3.2-15 / 2.自動偵測系統安裝相片 附件3.2-16 / 3.自動偵測系統功能測試報告 附件3.2-17
	□其它監測方式 / □儲槽區 / □管線區 / □加油泵島區	1.中央主管機關核准函影本 附件3.2-18
		2.核准函內容說明應檢附之文件 附件3.2-19
		3.其他監測方式施工及完工相片 附件3.2-20
		4.其他監測方式功能測試報告 附件3.2-21
	□免監測	管線竣工圖 同附件1.3-2

4.1 設置計畫書/完工報告書變更內容對照表
報告書變更內容對照表附件4.1-1

5.1 洩（滲）漏事件應變處理計畫
洩（滲）漏事件應變處理計畫 附件5.1-1